## Caratula
Version 3
PROTOCOLO DE PRUEBAS
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP
CPE - IIBB
Código de Institución:
Tipo de Insitución:
Nombre de Institución:
| Equipo: | ePMP1000 Force 180
| Frecuencia: | 5.8GhZ
Fecha:
Note on D24: Usuario de Windows: CONSTANTE
Note on D26: Usuario de Windows: CONSTANTE

## 1 Acta de Instalación FITEL
P
ACTA DE INSTALACIÓN - INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
1. UBICACIÓN DEL NODO
Nombre de Localidad: | [5 empty] | Código de UBIGEO:
Departamento: | [5 empty] | Provincia:
Distrito: | [5 empty] | Dirección:
2. INSTITUCIÓN BENEFICIARIA
Institución Educativa: |  |  | Centro de Salud: |  |  | Comisaría: |  | Otros:
2.1. Ubicación |  | Georeferenciada (Datum WGS84 grados con aproximación de 5 dígitos) Ejem: 6,011456°
Latitud Sur: | [5 empty] | Longitud Oeste:
2.2. Infraestructura
Tipo de Mástil |  |  |  |  | Altura (m) |  |  | Identificador de Red
2.3. Equipamiento
2.3.1. CPE
Equipos |  |  | Cantidad | Marca |  | Modelo | Serie |  | Observaciones
ODU-CPE |  |  | 1 | Cambium Networks |  | C050900P171A
2.3.2. Módulo de Acceso (*): |  |  |  | TIPO A |  |  | TIPO B
Equipos |  |  | Cantidad | Marca |  | Modelo | Serie |  | Observaciones
Switch de comunicaciones |  |  | 1 | D-LINK |  | DGS-1210-10P
Access Point Indoor |  |  | 1 | XIRRUS |  | XR600
UPS |  |  | 1 | Emerson |  | GXT-1000 PLUS MT
Impresora Multifuncional |  |  | 1 | HP |  | Oficce Jet Pro 8710
Router |  |  | 1 | MIKROTIK
Equipo de computo |  |  | 5 | ADVANCE |  | AI4556
Accesorio (mouse) |  |  | 5 | LOGITECH |  | M90 | KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
Accesorio (teclado) |  |  | 5 | ADVANCE |  | GT-KB08CM | KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
KC-TB-001-0034
Otros:
(*)Al instalarse los equipos al interior del local de la institución abonada obligatoria, serán propiedad del ABONADO, recayendo bajo su exclusiva responsabilidad el uso adecuado de los mismos.
2.4. Energía Eléctrica del Servicio Instalado | [5 empty] | Comercial |  | No convencional
Disponibilidad de Hora
2.5. Sistema de Puesta a Tierra instituciones
Muestra |  |  | Distancia 1 (Electrodo de corriente) |  | Distancia 2 (Electrodo de tensión) |  | VALOR MEDIDO |  | Cumplimiento Técnico
Medida 1 (52%) |  |  | 15 |  | 7.8 |  |  |  | 2 muestras: deben ser menor a 5 ohms
Medida 2(62%) |  |  |  |  | 9.3
Medida 3(72%) |  |  |  |  | 10.8
(*) El electrodo de corriente estará ubicado a una distancia D del electrodo de tierra (D=6.5*Longitud de la varilla) y el electrodo de tensión se ubicaran al 52%,62% y 72%
2.6. Característica de Propagación
Parámetros |  |  | Valor |  |  | Parámetros |  |  | Valor
Potencia de transmisión (Watts ó dBm) | [5 empty] | Sensibilidad (dBm) |  |  | -82
Frecuencia de operación (MHz) | [5 empty] | Azimuth (X°)
Ancho de banda de canal (MHz) | [5 empty] | Elevación (Y°)
Tipo de Antena |  |  | INTEGRADA |  |  | Patron de radiación* |  |  | SI
Ganancia de Antena (dBi) |  |  | 16 |  |  | Polarización |  |  | V/H
* Se adjunta el patron de radiación teórico dentro de los ESTUDIOS DE INGENIERIA.
2.7. Mediciones de Enlaces
CPE | Estación Local | RSS CPE dBm | RSS Local dBm | Throughput (Mbps) | Cell ID | Modcod | Tiempo Promedio (ms) | Valor de capacidad (Mbps) | Distancia entre Estaciones(m) | Frecuencia Configurada
|  |  |  | 5 | S1 | 64-QAM 5/6 |  |  |  | 5735MHz
de aca en adelante seguir el formato nuevo
2.8. Conectividad a la Red*
Verificación de conectividad a dirección web: www.gilat.com.pe
Conectividad al nodo (tiempo de ida y vuelta) [ms]
Conectividad al Nodo Distrital de cabecera (tiempo de ida y vuelta) [ms]
* Como parte del acta se adjuntará las capturas de pantalla de las pruebas
3. OBSERVACIONES GENERALES
4. DATOS DEL ENCARGADO
Nombtre del Encargado
Documento de Identidad
Celular de Contacto
Email
5. FOTOGRAFIAS
N° | Fotografías/ Pantallazos | [5 empty] | Cumple |  | Descripción
1 | Fotografía panorámica de la localidad. | [5 empty] | SI NO
2 | Fotografía de la fachada del local o lugar donde se instaló el servicio. | [5 empty] | SI NO
3 | Fotografía del equipamiento instalado, mostrando al abonado o autoridad de localidad (una foto por servicio). | [5 empty] | SI NO
4 | Fotografía de todo el equipamiento de transmisión. | [5 empty] | SI NO
5 | Sistema de energía. | [5 empty] | SI NO
6 | Fotografía del Documento de Identidad del representante de Institución Beneficiaria (en caso de no tener, se deberá indicar el motivo por el cual no se presenta DNI). | [5 empty] | SI NO
7 | Fotografía de todo los equipos del módulo de acceso a internet. | [5 empty] | SI NO
8 | Sistema de Puesta a tierra | [5 empty] | SI NO
9 | Medición del pozo a tierra mostrando la escala utilizada por cada medición. | [5 empty] | SI NO
10 | Característica del Enlace. | [5 empty] | SI NO
11 | Verificación de conectividad a la red | [5 empty] | SI NO
(*) En el caso de no tomar la foto detallar el motivo por el cual se realizó y tomar una foto que sustente dicha acción.
6. Firmas
Descripción | Nombres y Apellidos |  |  |  |  | DNI | Cargo |  | Email | Firma, Sello y Huella Digital
Representante de la institución Beneficiaria
Representante del operador
Note on E19: Usuario de Windows: SE MARCA EN BASE A CO,CS E IE
Note on E25: Usuario de Windows: SELECCIONAR DE LA LISTA DEL NUEVO FORMATO (2 VALORES)
Note on J25: Usuario de Windows: PEDIR 2 DECIMAL
Note on M25: Usuario de Windows: CPDIGO IIBB
Note on F39: Usuario de Windows: tipo b es 5
Note on L70: Usuario de Windows: CONSTANTE
Note on F71: Usuario de Windows: SELECCIONAR DE LA LISTA DEL DOCUMENTO Acta de Instalación - Aceptación Protocolo (Sectorial) CAMPO FRECUENCIA
Note on F72: Usuario de Windows: EN MHZ
Note on F74: Usuario de Windows: PMP.Antenna Gain (SITE B)
Note on F78: Usuario de Windows: LOCAL SE REFIERE AL AP
Note on C79: Usuario de Windows: VIENE DE PMP CUYA IIBB ES AP-0139-IE01
Note on H79: Usuario de Windows: VIENE DEL SECTOR CUANDO ES OMNI ES S0
Note on I79: Usuario de Windows: ELEGIR DE LA LISTA PENDIENTE DE ENVIAR
Note on L79: Usuario de Windows: PMP.Distance [Km] EN METROS
Note on M79: Usuario de Windows: VALOR DE LA CELDA F71 DE ESTE DOCUMENTO
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
x

## 2 Configuración y Pruebas
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - CPE
INSITUCIÓN
Datos de la Institución
Código
Nombre de la Institución
Tipo de Institución
Coordenadas de la Institución
Latitud
Longitud
Nota: Se deben tomar las coordenadas de donde está ubicado el CPE
Datos del Nodo de Acceso
Nodo de Acceso
|  | Color Code | N/A
Datos de Configuración
IP del CPE
|  | VLAN del CPE | 500
IP Router
VLAN del Router
Datos de Contacto del Responsable del Cliente
Nombres del Responsable
Cargo del Responsable
Celular del Responsable
S/N de Equipos Cambium Instalados
S/N del CPE
Mástil
Altura del Mástil (mts)
Mástil utilizado
Característica de Propagación
| Parámetros |  | Valor
| N° de portadoras / N° de Sectores |  | 1/1
| Banda de operación |  | 5.8 GHz (5725 to 5875 MHz)
| Potencia a la salida del transmisor (Watts o dBm) |  | -1dBm
| Sensibilidad (dBm) |  | -90
| PIRE (dBm) |  | 16 dBm
| Tipo de antena (arreglo) |  | INTEGRADA
| Antena (marca/modelo) |  | CAMBIUM NETWORKS - C050900P171A
| Ganancia de Antena (dBi) |  | 17
| Frecuencia de operación (MHz) |  | 5735000000 Hz
| Ancho de Banda de canal (MHz) |  | 20000000 Hz
| Altura de antena |  | 12
| Patrón de radiación* |  | SI
| Polarización |  | VERTICAL
| Tilt (respecto de la horizontal) |  | 2.6
Altitud(m.s.n.m.)
| Azimuth (X°) |  | 8
| Elevación (Y°) |  | 15
* Se adjunta el patron de radiación teórico dentro de los ESTUDIOS DE INGENIERIA.
Note on D48: Usuario de Windows: constante

## 3 Pantallas de Configuración
REPORTE DE INSTALACIÓN DE INSTITUCIÓN BENEFICIARIA
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN ACCESS POINT
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN ROUTER MIKROTIK
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN SWITCH DLINK
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN UPS
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN ALL IN ONE
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN IMPRESORA

## 4 Medición SPAT
MEDICIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA
Medición del Sistema de Puesta a tierra (Protección de equipos) *
Muestra | Distancia 1 (Electrodo de corriente) |  | Distancia 2 (Electrodo de tensión) | Valor Medio | Cumplimiento Técnico
Medida 1 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 8.3) | NA |  | 7.8 |  | 2 muestras: deben ser menor a 5 ohms
Medida 2 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 8.4) |  |  | 9.3
Medida 3 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 8.5) |  |  | 10.8
(*) ESTE CUADRO NO APLICA PARA INSTITUCIONES TIPO A (CENTROS DE SALUD Y COMISARIAS)
Medición del Sistema de Puesta a Tierra Pararrayos (Protección a personas)
Muestra | Distancia 1 (Electrodo de corriente) |  | Distancia 2 (Electrodo de tensión) | Valor Medio | Cumplimiento Técnico
Medida 1 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 9.3) | 15 |  | 7.8 |  | 2 muestras deben ser menor a 10 ohmios .
Medida 2 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 9.4) |  |  | 9.3
Medida 3 (evidenciar en Reporte Fotográfico - Fotografía 9.5) |  |  | 10.8
Sistema de puesta a Tierra: Protección de equipos*
Parámetro a validar | Cumplimiento Técnico |  |  | Cumple (Si-No) | Comentarios
Tipo de pozo a tierra | Horizontal |  |  | SI
Cantidad de Pozos: | 1 |  |  | SI
Cable de Tierra de la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: | SI |  |  | SI
Los equipos estarán conectados a tierra: | SI |  |  | SI
Caja de Registro: tipo y medida | 15*15 cm / BALDE |  |  | SI
Dimensiones de pozo: (m) | 6 |  |  | SI
Electrodo de puesta a tierra: | SI |  |  | SI | platina de cobre 600 cm
(*) ESTE CUADRO NO APLICA PARA INSTITUCIONES TIPO A (CENTROS DE SALUD Y COMISARIAS)
Sistema de puesta a Tierra: Protección a personas
Parámetro a validar | Cumplimiento Técnico |  |  | Cumple (Si-No) | Comentarios
Tipo de pozo a tierra | HORIZONTAL |  |  | si
Cantidad de Pozos: | 1 |  |  | si
Cable del pararrayos directo a pozo |  | SI |  | si
Cable de Tierra de la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: | NO APLICA |  |  | NO
Caja de Registro: tipo y medida | 15*15 cm / BALDE |  |  | NO
Dimensiones de pozo: (m) | 4 |  |  | si
Electrodo de puesta a tierra: | si |  |  | si | platina de cobre de 400 cm

## 5 Inspección
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - CPE
INSPECCION VISUAL DEL CPE
No. | Puntos a revisar | SITE | OBSERVACIONES
1 | El Equipo Epmp1000 Force 180 deberia estar instalado firmemente en la posición especificada según las coordinaciones. | OK
2 | La ruta de los cables deberia estar instalado según indicaciones del cliente para tener un facil mantenimiento y expansion futuro. | OK
3 | Los cables no deberian estar dañados, rotos o cruzados | OK
4 | Los Cables Ethernet deberia estar probado la continuidad | OK
5 | Los cables deberian estar bien amarrados con cintillos sin dejar sobrantes en los cintillos | OK
6 | El mástil debe estár correctamente instalado. | OK
7 | Las etiquetas de los cables deberian estar llenados según lo acordado. Estos deberian estar a 2 cms de los conectores. | OK
8 | Los conectores RJ45 deberán estar crimpeados apropiadamente. | OK
9 | El conector jack que se conecta con el cable SFTP debe ser protegido con cinta aislante por la parte posterior. | OK
INSPECCION VISUAL ANTENA
No. | Puntos a revisar | SITE A | OBSERVACIONES
1 | La ubicación y direccion de la antena deberia estar instalado según indicaciones del proyecto o del cliente. | OK
2 | La antena deberia estar instalada correctamente. | OK
3 | Los logos de la antena deberia estar en la parte superior o hacia arriba. | OK
4 | El mástill de la antena deberia estar instalado correctamente. | OK
5 | Los pernos de la CPE y Antena deberian estar bien asegurados. | OK
INSPECCION VISUAL DE LOS CABLES CPE
No. | Puntos a revisar | SITE A | OBSERVACIONES
1 | Todos los conectores outdoor y puntos de tierra deberian estar encintados adecuadamente. | OK
2 | El cable SFTP CAT 5E no deberia presentar rotura o dobles. | OK
3 | La radio de curvatura del cable SFTP CAT 5E debera ser realizado apropiadamente, esta curvatura deberia ser mayor a 30 cms. | OK
4 | El cableado de SFTP CAT 5E no deberia presentar cruces ni sobrepuestos. | OK
5 | Los cintillos o clamps en el cable de SFTP deberan ser puestos cada 5 metros. Ademas los sobrantes deberan ser cortados apropiadamente. | OK
6 | Las etiquetas del cable SFTP CAT 5E deberan estar fijadas y alineadas en una misma direccion. | OK
7 | No se debera dejar exeso de cale SFTP CAT 5E | OK
SIAE MICROELETTRONICA

## 6 Material IIBB CPE
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - CPE - IIBB
Estación
EQUIPAMIENTO INSTALADO
Item | Equipos | Cantidad | Marca | Modelo | N° Serie | Observaciones
MATERIAL UTILIZADO
Item | Descripción | Código | Categoría | Unidad | Cantidad | Serie
SIAE MICROELETTRONICA

## 7 Reporte Fotográfico IIBB CPE
REPORTE FOTOGRÁFICO
1. Fotografía panorámica de la Localidad
Comentario foto: (incluir cartel)
Fotografía panorámica de la localidad.
2. Fotografía de la fachada de la Institución
Comentario foto: (incluir cartel)
Fotografía de la fachada de la Institución
3. Fotografía del equipamiento instalado, mostrando al abonado o autoridad de localidad (una foto por servicio)
| Comentario foto: Impresora |  |  | Comentario foto: Switch
| Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB) |  |  | Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB)
| Comentario foto: Router |  |  | Comentario foto: PCs encendidas
| Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB) |  |  | Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB)
| Comentario foto: UPS |  |  | Comentario foto: Access Point
| Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB) |  |  | Equipamiento Instalado con Representante de Institución (el representante deberá estar sujetando el cartel de la IIBB)
4. Fotografía de todo el equipamiento de transmisión.
| Comentario foto: ODU-CPE |  |  | Comentario foto: MASTIL
| Equipamiento Instalado con cartel de IIBB |  |  | Equipamiento Instalado con cartel de IIBB
| Comentario foto: Foto panorámica de antena instalada en mástil |  |  | Comentario foto: Recorrido STFP Cat5e
| Equipamiento Instalado con cartel de IIBB |  |  | Equipamiento Instalado con cartel de IIBB
| Comentario foto: INGRESO DE SFTP |  |  | Comentario foto: RECORRIDO DE SFTP POR CANALETA
| Equipamiento Instalado con cartel de IIBB |  |  | Equipamiento Instalado con cartel de IIBB
| Comentario foto: POE |  |  | Comentario foto: Patch cord POE / ROUTER
| Equipamiento Instalado con cartel de IIBB |  |  | Equipamiento Instalado con cartel de IIBB
5. SISTEMA DE ENERGÍA
IMPORTANTE En Instituciones tipo A (Postas y comisarias): La instalación de los equipos se realizará desde una toma de energía existente, siempre que cumpla con las siguiente consideraciones: - Tipo de cable de energía en tomacorriente existente (empalme): El diámetro del conductor existente deberá de ser como minino de 2.5 mm2 THW o 14 AWG, se recomienda uso de cable apantallado 3x14 AWG (Negro/Rojo/Blanco) / 14 AWG - tripolar(vulcanizado) /THW 2.5 mm2 - tripolar(vulcanizado) /LSOHRF-70_2.5mm2 – tripolar(vulcanizado) /NMT 2.5mm2 - tripolar(vulcanizado) --> El cumplimento de esta consideración se evidenciara mediante Imagen 5.3 - Acta de instalación instituciones abonadas obligatorias. - Toma de energía a instalar: Tipo Nema 5-15 --> El cumplimento de esta consideración se evidenciara mediante Imagen 5.4 - Acta de instalación instituciones abonadas obligatorias. De no cumplirse con estas consideraciones, se deberá realizar la instalación de una nueva toma de energía desde el tablero general, con las consideraciones ya descritas en el presente documento.
IMPORTANTE En Instituciones tipo B (Colegios): Las instalaciones eléctricas se realizarán desde el tablero secundario, de NO existir tablero secundario se realizará desde el TABLERO GENERAL, tomar las siguientes consideraciones para las tomas eléctricas: - Llave de energía a instalar: Tipo térmica (15A / 20A) --> El cumplimiento de esta consideración se evidencia mediante Imagen 5.2 - Acta de instalación instituciones abonadas obligatorias. - Tipo de cable de energía a usar en tomacorriente: Apantallado 3x14 AWG (Negro/Rojo/Blanco) y con conexión al sistema puesta a Tierra. -->El cumplimiento de esta consideración se evidencia mediante imagen 5.3 - Acta de instalación instituciones abonadas obligatorias. - Toma de energía a usar: Tipo Nema 5-15 en buen estado --> El cumplimento de esta consideración se evidenciara mediante Imagen 5.4 - Acta de instalación instituciones abonadas obligatorias.
| Comentario foto: TABLERO GENERAL / TABLERO SECUNDARIO |  |  | Comentario foto: INSTALACIÓN DE BREAKER
| Fotografía de tablero general en instituciones tipo B (Colegios) obligatoriamente y para instituciones tipo A (Centro de salud y Comisarias) de no cumplir con las consideraciones mínimas para instalar desde tomacorriente. La imagen deberá estar acompañada del cartel para IIBB. |  |  | Imagen del breaker instalado, para instituciones tipo B debe ser de 15A a 20A, con cartel de IIBB
| Comentario foto: CABLE CONEXIÓN ELECTRICA |  |  | Comentario foto: TOMAS DE ENERGÍA
| Imagen de cable usado en conexión electrica. Para instituciones tipo A la imagen debe mostrar la conexión entre cable preexistente en tomacorriente con cable para nueva instalación, con cartel de IIBB que evidencia el tipo de cable existente. Para instituciones tipo B la imagen debe mostrar la conexion del tomacorriente con su respectivo aterramiento. Recordar que para instituciones tipo B se cableada desde tablero secundario/ principal. |  |  | Toma de energía Instalado con cartel de IIBB, el tomacorriente deberá ser tipo nema 5- 15, para Instituciones tipo A la imagen debe evidenciar la puesta a tierra.
Comentario foto: FOTO INTERNA DE INSTALACIÓN DE BREAKER
Imagen de conexión interna del breaker con cartel de IIBB, que evidencia los tipos de conexiones.
6. Documento de Identidad de Representante/Abonado (de no tener, declaración jurada)
COMENTARIO FOTO: DNI/DECLARACIÓN JURADA REPRESENTANTE/ABONADO
7. Equipos de Módulo de Acceso
Nota: Todas las imágenes en esta sección estarán acompañadas del cartel para IIBB
| Comentario foto: SWITCH (debe mostrarse el etiquetado) |  |  | Comentario foto: ROUTER (debe mostrarse el etiquetado)
| Comentario foto: REGLETA DE ENERGÍA (debe mostarse el led) |  |  | Comentario foto: UPS
| Comentario foto: COMPUTADOR (AS) |  |  | Comentario foto: ACCESS POINT
| Comentario foto: IMPRESORA |  |  | Comentario foto: FOTO PANORAMICA DE SALA DE EQUIPOS
Comentario foto: JACK RJ45
8. Pozo a Tierra: Protección de equipos (Esta sección no aplica para instituciones tipo A)
Nota: Todas las imágenes en esta sección estarán acompañadas del cartel para IIBB, además de la respectiva medición con el telurometro.
| Comentario foto: Fotografia donde se muestre instalación del pozo a tierra (N° 1), incluir cartel IIBB |  |  | Comentario foto: Fotografia donde se muestre las conexiones en la caja de registro. Incluir cartel IIBB
Medición de Pozo a Tierra: Protección de equipos (Esta sección no aplica para instituciones tipo A)
| Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 1 con telurometo, incluir cartel de IIBB |  |  | Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 2 con telurometo, incluir cartel de IIBB
Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 3 con telurometo, incluir cartel de IIBB
9. Pozo a Tierra Pararrayos: Protección a personas
Nota: Todas las imágenes en esta sección estarán acompañadas del cartel para IIBB, además de la respectiva medición con el telurometro.
| Comentario foto: Fotografia donde se muestre instalación del pozo a tierra (N° 1), incluir cartel IIBB |  |  | Comentario foto: Fotografia donde se muestre instalación del pozo a tierra (N° 2), de ser necesario. Incluir cartel IIBB
Medición de Pozo a Tierra Pararrayos: Protección a personas
| Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 1 con telurometo, incluir cartel de IIBB |  |  | Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 2 con telurometo, incluir cartel de IIBB
Comentario foto: Fotografia de escala utilizada y resultado de medición N° 3 con telurometo, incluir cartel de IIBB
10. Caracteristicas del enlace
Pantallas de configuración: Epmp1000 Force 180 (incluir todas las pantallas donde se configure)
| Comentario foto: Pantalla de configuración (home) |  |  | Comentario foto: Pantalla de configuración (security)
| Comentario foto: Pantalla de configuración (Radio - parte 1) |  |  | Comentario foto: Configuración del sistema (Radio - parte 2)
| Comentario foto: Configuración del sistema (System - parte 1) |  |  | Comentario foto: Configuración del sistema (System - parte 2)
Pantallas de configuración: Epmp1000 Force 180 (incluir todas las pantallas donde se configure)
| Comentario foto: Pantalla de configuración (Network - parte 1) |  |  | Comentario foto: Pantalla de configuración (network - parte 2)
| Comentario foto: Pantalla de configuración (Monitor Wireless) |  |  | Comentario foto: Configuración del sistema (tools Wireleess Linktest)
11. Verificación de conectividad a la siguiente dirección web: www.gilat.com.pe
Nota: Todas las imágenes en esta sección estarán acompañadas del cartel para IIBB.
Comentario Foto : FOTOGRAFÍA DEL MONITOR DONDE SE MUESTRE LA CONEXIÓN AL SITIO WEB
Comentario Foto : FOTOGRAFÍA DEL MONITOR DONDE SE MUESTRE CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL
Comentario Foto : FOTOGRAFÍA DEL MONITOR DONDE SE MUESTRE CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL DE CABECERA
Foto 1
Foto 3.1
Foto 3.2
Foto 3.3
Foto 3.4
Foto 2
Foto 3.5
Foto 3.6
Foto 4.1
Foto 4.2
Foto 4.3
Foto 4.4
Foto 5.1
Foto 5.2
Foto 5.3
Foto 5.4
Foto 6.1
Foto 7.2
Foto 7.1
Foto 7.3
Foto 7.4
Foto 7.5
Foto 7.6
Foto 7.8
Foto 7.7
Foto 8.1
Foto 8.2
Foto 11.1
Foto 8.3
Foto 8.4
Foto 8.5
Foto 9.1
Foto 9.2
Foto 9.3
Foto 9.4
Foto 9.5
Foto 10.2
Foto 10.1
Foto 10.3
Foto 10.4
Foto 10.5
Foto 10.6
Foto 5.5
Foto 11.2
Foto 11.3
Foto 7.9
Foto 4.5
Foto 4.6
Foto 4.7
Foto 4.8
Foto 10.8
Foto 10.7
Foto 10.9
Foto 10.10
Foto 10.2
Foto 10.1
Foto 10.3
Foto 10.4
Foto 10.5
Foto 10.6
Foto 10.8
Foto 10.7
Foto 10.9
Foto 10.10

## 8 Serie Equipos (fotos)
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - CPE - IIBB
FOTOGRAFÍAS SERIES DE EQUIPOS CPE
CPE: 54033 APOSTOL SANTIAGO DE LUCUCHANGA
EPMP 1000 FORCE 180:
FOTOGRAFÍAS SERIES DE EQUIPOS INSTITUCIÓN
EQUIPOS INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN (INSTITUCIONES TIPO A y B)
Comentario : Fotografia donde se muestre Access Point, incluir la serie y cartel IIBB |  | Comentario : Fotografia donde se muestre Switch, incluir la serie y cartel IIBB
Comentario : Fotografia donde se muestre Router, incluir la serie y cartel IIBB |  | Comentario : Fotografia donde se muestre la Impresora, incluir la serie y cartel IIBB
Comentario : Fotografia donde se muestre el UPS, incluir la serie y cartel IIBB
EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN (TIPO A y B)
Comentario : Fotografia donde se muestre la PC-1, incluir la serie y cartel IIBB
EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN (TIPO B)
Comentario : Fotografia donde se muestre la PC2, incluir la serie y cartel IIBB |  | Comentario : Fotografia donde se muestre la PC3, incluir la serie y cartel IIBB
Comentario : Fotografia donde se muestre la PC4, incluir la serie y cartel IIBB |  | Comentario : Fotografia donde se muestre la PC5, incluir la serie y cartel IIBB
SIAE MICROELETTRONICA
Nombre Tecnico: ________________
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 6